{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B UK","AZQS100B8V1B UK","AZQS125B8V1B UK","AZQS140B8V1B UK"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","50","57","58","54"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","48","53","54","53"]
["Standard Accessories","أغلفة برباط","","","","2","2","2","2"]
["","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","5.7","6.1","6.1","8.4"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Piping connections","Liquid","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","طول الأنابيب","الحد الأعلى","الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية","م","30","30","30","30"]
["","","نظام","بدون شحن","م","30","30","30","30"]
["","","","مكافئ","م","40","40","40","40"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Level difference","IU - IU","Max.","م","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","م","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Additional refrigerant charge","","","kg/m","See installation manual","See installation manual","See installation manual","See installation manual"]
["Sound power level","التبريد","","","dBA","64","70","71","70"]
["Compressor","Type","","","","Hermetically sealed swing compressor","Hermetically sealed swing compressor","Hermetically sealed swing compressor","Hermetically sealed swing compressor"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","900","940","940","940"]
["","","","العمق","mm","320","320","320","320"]
["","","","الارتفاع","mm","770","990","990","1,430"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Power supply","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","(2) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN/IEC 61000-3-12: يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على إنتاج التيارات التوافقية بواسطة جهاز موصول بأجهزة الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل >16 آمبير و≤75 آمبير لكل طور","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","","(3) - See separate drawing for electrical data","(3) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(3) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(3) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]
["","","","","","(4) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(4) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN 61000-3-2","(4) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN 61000-3-2","(4) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN 61000-3-2"]
["","","","","","","(5) - See separate drawing for electrical data","(5) - See separate drawing for electrical data","(5) - See separate drawing for electrical data"]
["","","","","","","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]
["","","","","","","(7) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent","(7) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent","(7) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent"]
["","","","","","","(8) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية","(8) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية","(8) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية"]