{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04CB3V","EHBX08CB3V","EHBX08CB9W","EHBX11CB3V","EHBX11CB9W","EHBX16CB3V","EHBX16CB9W"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض"]
["","المادة","","","","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","890","890","890","890","890","890","890"]
["","","","العرض","mm","480","480","480","480","480","480","480"]
["","","","العمق","mm","344","344","344","344","344","344","344"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","42.0","44.0","45.0","43.0","45.0","44.0","46.0"]
["PED","الفئة","","","","Art3§3, راجع الملاحظة 1","Category I, راجع الملاحظة 1","Category I, راجع الملاحظة 1","Art3§3, راجع الملاحظة 1","Art3§3, راجع الملاحظة 1","Art3§3, راجع الملاحظة 1","Art3§3, راجع الملاحظة 1"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","40.0","40.0","40.0","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Sound pressure level","Nom.","","","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Operation range","Heating","Water side","Min.","درجة مئوية","15","15","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","درجة مئوية","55.0","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["","Cooling","Water side","Min.","درجة مئوية","5.00","5.00","5.00","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)"]
["","","","Max.","درجة مئوية","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","راجع الملاحظة 11","راجع الملاحظة 11","راجع الملاحظة 11","راجع الملاحظة 11","راجع الملاحظة 11","راجع الملاحظة 11","راجع الملاحظة 11"]
["Electric heater","Power supply","","Name","","3V3","3V3","9W","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Phase","","1~","1~","راجع دليل التركيب أو الرسم 4D093592","1~","راجع دليل التركيب أو الرسم 4D093592","1~","راجع دليل التركيب أو الرسم 4D093592"]
["","","","Frequency","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Voltage","V","230","230","","230","","230"]
["توصيلات الأسلاك","للتوصيل مع واجهة المستخدم","","الكمية","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","","","ملاحظة","","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)"]
["Notes","","","","","(1) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع).","(1) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع).","(1) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع).","(1) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع).","(1) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع).","(1) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع).","(1) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع)."]
["","","","","","(2) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(2) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(2) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(2) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(2) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(2) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(2) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد"]
["","","","","","(3) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(3) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(3) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(3) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(3) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(3) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(3) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت داخل غرفة مانعة للصدى على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. ومستوى ضغط الصوت المذكور هو الحد الأقصى للقيمة المحتملة ضمن نطاق تشغيل الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت داخل غرفة مانعة للصدى على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. ومستوى ضغط الصوت المذكور هو الحد الأقصى للقيمة المحتملة ضمن نطاق تشغيل الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت داخل غرفة مانعة للصدى على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. ومستوى ضغط الصوت المذكور هو الحد الأقصى للقيمة المحتملة ضمن نطاق تشغيل الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت داخل غرفة مانعة للصدى على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. ومستوى ضغط الصوت المذكور هو الحد الأقصى للقيمة المحتملة ضمن نطاق تشغيل الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت داخل غرفة مانعة للصدى على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. ومستوى ضغط الصوت المذكور هو الحد الأقصى للقيمة المحتملة ضمن نطاق تشغيل الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت داخل غرفة مانعة للصدى على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. ومستوى ضغط الصوت المذكور هو الحد الأقصى للقيمة المحتملة ضمن نطاق تشغيل الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت داخل غرفة مانعة للصدى على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. ومستوى ضغط الصوت المذكور هو الحد الأقصى للقيمة المحتملة ضمن نطاق تشغيل الوحدة."]
["","","","","","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل."]
["","","","","","(6) - إذا كان التكاثف متوقعاً، فيجب أخذ تركيب مجموعة صينية التصريف EKHBDP* بعين الاعتبار","(6) - إذا كان التكاثف متوقعاً، فيجب أخذ تركيب مجموعة صينية التصريف EKHBDP* بعين الاعتبار","(6) - إذا كان التكاثف متوقعاً، فيجب أخذ تركيب مجموعة صينية التصريف EKHBDP* بعين الاعتبار","(6) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(6) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(6) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(6) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل"]
["","","","","","(7) -                                             >                      50‏° مئوية BSH فقط، بدون مضخة الحرارة                    ","(7) -                                             >                      50‏° مئوية BSH فقط، بدون مضخة الحرارة                    ","(7) -                                             >                      50‏° مئوية BSH فقط، بدون مضخة الحرارة                    ","(7) - إذا كان التكاثف متوقعاً، فيجب أخذ تركيب مجموعة صينية التصريف EKHBDP* بعين الاعتبار","(7) - إذا كان التكاثف متوقعاً، فيجب أخذ تركيب مجموعة صينية التصريف EKHBDP* بعين الاعتبار","(7) - إذا كان التكاثف متوقعاً، فيجب أخذ تركيب مجموعة صينية التصريف EKHBDP* بعين الاعتبار","(7) - إذا كان التكاثف متوقعاً، فيجب أخذ تركيب مجموعة صينية التصريف EKHBDP* بعين الاعتبار"]
["","","","","","","","","(8) -                                             >                      50‏° مئوية BSH فقط، بدون مضخة الحرارة                    ","(8) -                                             >                      50‏° مئوية BSH فقط، بدون مضخة الحرارة                    ","(8) -                                             >                      50‏° مئوية BSH فقط، بدون مضخة الحرارة                    ","(8) -                                             >                      50‏° مئوية BSH فقط، بدون مضخة الحرارة                    "]