{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":17,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBH-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBH008BA3V3","EKHBH008BA6V3","EKHBH008BA9T1","EKHBH008BA9WN","EKHBH008BA6T1","EKHBH008BA6WN","EKHBH016BA6T1","EKHBH016BA6WN","EKHBH016BA3V3","EKHBH016BA6V3","EKHBH016BA9T1","EKHBH016BA9WN"]
["Sound pressure level","سرعة متوسطة","","0 الضغط الستاتيكي الخارجي","dBA","28 (9)","28 (9)","28 (9)","28 (9)","28 (9)","28 (9)","28","28","28","28","28","28"]
["Operation range","Heating","Water side","Max.","درجة مئوية","50 (11)","50 (11)","50 (11)","50 (11)","50 (11)","50 (11)","55 (18)","55 (18)","55 (18)","55 (18)","55 (18)","55 (18)"]
["","","","Min.","درجة مئوية","15 (11)","15 (11)","15 (11)","15 (11)","15 (11)","15 (11)","15 (18)","15 (18)","15 (18)","15 (18)","15 (18)","15 (18)"]
["Sound power level","Medium speed","","0 ESP","dBA","42 (14)","42 (14)","42 (14)","42 (14)","42 (14)","42 (14)","46","46","46","46","46","46"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","502","502","502","502","502","502","502","502","502","502","502","502"]
["","","","العمق","mm","361","361","361","361","361","361","361","361","361","361","361","361"]
["","","","الارتفاع","mm","922","922","922","922","922","922","922","922","922","922","922","922"]
["الغلاف","المادة","","","","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel","Epoxy polyester painted galvanised steel"]
["","اللون","","","","RAL9010","RAL9010","RAL9010","RAL9010","RAL9010","RAL9010","RAL9010","RAL9010","RAL9010","RAL9010","RAL9010","RAL9010"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","46","46","46","46","46","46","48","48","48","48","48","48"]
["Electric heater","Current back-up heater","","Running current","A","13","26","22.6","13","15.1","8.7","15.1","8.7","13","26","22.6","13"]
["","Power supply","","Frequency","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Voltage","V","230","230","230","400","230","400","230","400","230","230","230","400"]
["","","","Phase","","1~","1~","3","3","3","3","3","3","1~","1~","3","3"]
["Notes","","","","","(1) - بالتوافق مع ERHQ006BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ006BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ006BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ006BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ006BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ006BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ011BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ011BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ011BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ011BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ011BAV3","(1) - بالتوافق مع ERHQ011BAV3"]
["","","","","","(2) - بالتوافق مع ERLQ006BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ006BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ006BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ006BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ006BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ006BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ011BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ011BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ011BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ011BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ011BAV3","(2) - بالتوافق مع ERLQ011BAV3"]
["","","","","","(3) - بالتوافق مع ERHQ007BAV3","(3) - بالتوافق مع ERHQ007BAV3","(3) - بالتوافق مع ERHQ007BAV3","(3) - بالتوافق مع ERHQ007BAV3","(3) - بالتوافق مع ERHQ007BAV3","(3) - بالتوافق مع ERHQ007BAV3","(3) - بالتوافق مع ERHQ011BAW1","(3) - بالتوافق مع ERHQ011BAW1","(3) - بالتوافق مع ERHQ011BAW1","(3) - بالتوافق مع ERHQ011BAW1","(3) - بالتوافق مع ERHQ011BAW1","(3) - بالتوافق مع ERHQ011BAW1"]
["","","","","","(4) - بالتوافق مع ERLQ007BAV3","(4) - بالتوافق مع ERLQ007BAV3","(4) - بالتوافق مع ERLQ007BAV3","(4) - بالتوافق مع ERLQ007BAV3","(4) - بالتوافق مع ERLQ007BAV3","(4) - بالتوافق مع ERLQ007BAV3","(4) - بالتوافق مع ERLQ011BAW1","(4) - بالتوافق مع ERLQ011BAW1","(4) - بالتوافق مع ERLQ011BAW1","(4) - بالتوافق مع ERLQ011BAW1","(4) - بالتوافق مع ERLQ011BAW1","(4) - بالتوافق مع ERLQ011BAW1"]
["","","","","","(5) - بالتوافق مع ERHQ008BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ008BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ008BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ008BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ008BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ008BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ014BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ014BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ014BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ014BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ014BAV3","(5) - بالتوافق مع ERHQ014BAV3"]
["","","","","","(6) - بالتوافق مع ERLQ008BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ008BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ008BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ008BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ008BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ008BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ014BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ014BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ014BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ014BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ014BAV3","(6) - بالتوافق مع ERLQ014BAV3"]
["","","","","","(7) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(7) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(7) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(7) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(7) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(7) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(7) - بالتوافق مع ERHQ014BAW1","(7) - بالتوافق مع ERHQ014BAW1","(7) - بالتوافق مع ERHQ014BAW1","(7) - بالتوافق مع ERHQ014BAW1","(7) - بالتوافق مع ERHQ014BAW1","(7) - بالتوافق مع ERHQ014BAW1"]
["","","","","","(8) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - بالتوافق مع ERLQ014BAW1","(8) - بالتوافق مع ERLQ014BAW1","(8) - بالتوافق مع ERLQ014BAW1","(8) - بالتوافق مع ERLQ014BAW1","(8) - بالتوافق مع ERLQ014BAW1","(8) - بالتوافق مع ERLQ014BAW1"]
["","","","","","(9) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(9) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(9) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(9) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(9) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(9) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(9) - بالتوافق مع ERHQ016BAV3","(9) - بالتوافق مع ERHQ016BAV3","(9) - بالتوافق مع ERHQ016BAV3","(9) - بالتوافق مع ERHQ016BAV3","(9) - بالتوافق مع ERHQ016BAV3","(9) - بالتوافق مع ERHQ016BAV3"]
["","","","","","(10) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(10) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(10) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(10) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(10) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(10) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(10) - بالتوافق مع ERLQ016BAV3","(10) - بالتوافق مع ERLQ016BAV3","(10) - بالتوافق مع ERLQ016BAV3","(10) - بالتوافق مع ERLQ016BAV3","(10) - بالتوافق مع ERLQ016BAV3","(10) - بالتوافق مع ERLQ016BAV3"]
["","","","","","(11) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(11) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(11) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(11) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(11) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(11) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(11) - بالتوافق مع ERHQ016BAW1","(11) - بالتوافق مع ERHQ016BAW1","(11) - بالتوافق مع ERHQ016BAW1","(11) - بالتوافق مع ERHQ016BAW1","(11) - بالتوافق مع ERHQ016BAW1","(11) - بالتوافق مع ERHQ016BAW1"]
["","","","","","(12) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(12) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(12) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(12) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(12) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(12) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(12) - بالتوافق مع ERLQ016BAW1","(12) - بالتوافق مع ERLQ016BAW1","(12) - بالتوافق مع ERLQ016BAW1","(12) - بالتوافق مع ERLQ016BAW1","(12) - بالتوافق مع ERLQ016BAW1","(12) - بالتوافق مع ERLQ016BAW1"]
["","","","","","(13) - توصيلات أنابيب دارة ماء: القيمة المذكورة هي التوصيلة بعد الصمامات ذات الكرة. التوصيلة عند الوحدة هي G1 1/2 أنثى.","(13) - توصيلات أنابيب دارة ماء: القيمة المذكورة هي التوصيلة بعد الصمامات ذات الكرة. التوصيلة عند الوحدة هي G1 1/2 أنثى.","(13) - توصيلات أنابيب دارة ماء: القيمة المذكورة هي التوصيلة بعد الصمامات ذات الكرة. التوصيلة عند الوحدة هي G1 1/2 أنثى.","(13) - توصيلات أنابيب دارة ماء: القيمة المذكورة هي التوصيلة بعد الصمامات ذات الكرة. التوصيلة عند الوحدة هي G1 1/2 أنثى.","(13) - توصيلات أنابيب دارة ماء: القيمة المذكورة هي التوصيلة بعد الصمامات ذات الكرة. التوصيلة عند الوحدة هي G1 1/2 أنثى.","(13) - توصيلات أنابيب دارة ماء: القيمة المذكورة هي التوصيلة بعد الصمامات ذات الكرة. التوصيلة عند الوحدة هي G1 1/2 أنثى.","(13) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(13) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(13) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(13) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(13) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم","(13) - مع مجموعة الخيارات لتركيب النموذج  EKHBDP: يكون الارتفاع = 936 مم"]
["","","","","","(14) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)، عند سرعة متوسطة للمضخة","(14) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)، عند سرعة متوسطة للمضخة","(14) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)، عند سرعة متوسطة للمضخة","(14) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)، عند سرعة متوسطة للمضخة","(14) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)، عند سرعة متوسطة للمضخة","(14) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)، عند سرعة متوسطة للمضخة","(14) - تبريد معدل تدفق الماء: Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(14) - تبريد معدل تدفق الماء: Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(14) - تبريد معدل تدفق الماء: Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(14) - تبريد معدل تدفق الماء: Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(14) - تبريد معدل تدفق الماء: Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(14) - تبريد معدل تدفق الماء: Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية"]
["","","","","","(15) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(15) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(15) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(15) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(15) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(15) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(15) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة 7° مئوية/6° مئوية - LWC‏  35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(15) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة 7° مئوية/6° مئوية - LWC‏  35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(15) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة 7° مئوية/6° مئوية - LWC‏  35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(15) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة 7° مئوية/6° مئوية - LWC‏  35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(15) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة 7° مئوية/6° مئوية - LWC‏  35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية","(15) - تسخين معدل تدفق الماء: الحوجلة الجافة/الرطبة 7° مئوية/6° مئوية - LWC‏  35‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية) عند السرعة العالية"]
["","","","","","(16) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(16) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(16) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(16) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(16) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(16) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(16) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(16) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(16) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(16) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(16) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(16) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية."]
["","","","","","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(17) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(17) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(17) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(17) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(17) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(17) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي"]
["","","","","","(18) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(18) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(18) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(18) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(18) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(18) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(18) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(18) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(18) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(18) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(18) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(18) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل."]
["","","","","","(19) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(19) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(19) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(19) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(19) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(19) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(19) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(19) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(19) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(19) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(19) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(19) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد"]
["","","","","","","","","","","","(20) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(20) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(20) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(20) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(20) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل.","(20) - مزود الطاقة الكهربائية المذكور أعلاه للصندوق الماء هو مخصص للسخان الاحتياطي فقط. ويتم توفير علبة المفتاح ومضخة صندوق الماء عبر الوحدة الخارجية. في حين يحتوي خزان الماء الساخن المحلي الاختياري على مصدر طاقة منفصل."]
["","","","","","","","","","","","(21) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(21) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(21) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(21) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(21) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط.","(21) - السخان الكهربائي الاختياري مزود بخطوتين للقدرة باستثناء الموديل 3V3  الذي يحتوي على سعة بخطوة واحدة فقط."]
["","","","","","","","","","","","(22) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(22) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(22) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(22) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(22) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(22) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax"]
["","","","","","","","","","","","(23) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(23) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(23) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(23) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(23) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور","(23) - المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير في الطور"]
["","","","","","","","","","","","(24) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(24) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(24) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(24) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(24) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(24) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير"]