{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQH-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQH71D7VEB","FCQH100D7VEB","FCQH125D7VEB","FCQH140D7VEB"]
["الغلاف","المادة","","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","246","288","288","288"]
["","","","العرض","mm","840","840","840","840"]
["","","","العمق","mm","840","840","840","840"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","23","25","25","25"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","21.9","34.2","34.2","34.2"]
["","","","Low","m³/min","12.1","17.6","21.2","23.8"]
["","","Heating","High","m³/min","21.9","34.2","34.2","34.2"]
["","","","Low","m³/min","12.1","17.6","21.3","23.9"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","54","62","62","62"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","36","45","45","45"]
["","","","Low","dBA","28","32","36","38"]
["","Heating","","High","dBA","36","45","45","45"]
["","","","Low","dBA","28","32","36","38"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","التصريف","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["لوحة ديكور","الطراز","","","","BYCQ140CW1","BYCQ140CW1","BYCQ140CW1","BYCQ140CW1"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","50","50","50","50"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["لوحة ديكور 2","الطراز","","","","BYCQ140CW1W","BYCQ140CW1W","BYCQ140CW1W","BYCQ140CW1W"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","50","50","50","50"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Standard Accessories","حلقة للدعامة الحاملة","","","","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف"]
["","خرطوم الصرف","","","","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف"]
["","لبادة مانعة التسريب للمصرف","","","","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف"]
["","دليل التركيب والتشغيل","","","","دليل التركيب والتشغيل","دليل التركيب والتشغيل","دليل التركيب والتشغيل","دليل التركيب والتشغيل"]
["","دليل التركيب","","","","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت"]
["","مسامير لولبية","","","","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية"]
["","لبادة مانعة للتسريب","","","","لبادة مانعة للتسريب","لبادة مانعة للتسريب","لبادة مانعة للتسريب","لبادة مانعة للتسريب"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VE","VE","VE","VE"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","(2) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز.","(2) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز.","(2) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز.","(2) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز."]