{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":9,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["الغلاف","المادة","","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","288","288","288","288"]
["","","","العرض","mm","840","840","840","840"]
["","","","العمق","mm","840","840","840","840"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","25","26","26","26"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","21.2","32.3","33.5","33.5"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7","25.7","26.7","27.3"]
["","","","Low","m³/min","12.2","19.0","19.9","21.1"]
["","","Heating","High","m³/min","21.2","32.3","33.5","33.5"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7","25.7","26.7","27.3"]
["","","","Low","m³/min","12.2","19.0","19.9","21.1"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","53","61","61","61"]
["","التدفئة","","","dBA","53","61","61","61"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","36","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","33","39","40","41"]
["","","","Low","dBA","29","33","35","37"]
["","Heating","","High","dBA","36","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","33","39","40","41"]
["","","","Low","dBA","29","33","35","37"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","التصريف","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["لوحة ديكور","الطراز","","","","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","130","130","130","130"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["لوحة ديكور 2","الطراز","","","","BYCQ140D7GW1 - لوحة تنظيف تلقائي","BYCQ140D7GW1 - لوحة تنظيف تلقائي","BYCQ140D7GW1 - لوحة تنظيف تلقائي","BYCQ140D7GW1 - لوحة تنظيف تلقائي"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","130","130","130","130"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["لوحة ديكور 3","الطراز","","","","BYCQ140D7W1W - أبيض بالكامل","BYCQ140D7W1W - أبيض بالكامل","BYCQ140D7W1W - أبيض بالكامل","BYCQ140D7W1W - أبيض بالكامل"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","50","50","50","50"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["لوحة ديكور 4","الطراز","","","","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","950","950","950","950"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","50","50","50","50"]
["","الوزن","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة"]
["","دليل التشغيل","","","","دليل التشغيل","دليل التشغيل","دليل التشغيل","دليل التشغيل"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف"]
["","مشابك","","","","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك"]
["","خرطوم الصرف","","","","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف"]
["","لبادة مانعة التسريب للمصرف","","","","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","","2","2","2","2"]
["","مسامير لولبية","","","","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية"]
["","لباد مانع للتسريب","","","","4","4","4","4"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VE","VE","VE","VE"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة."]
["","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي."]