{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":144,"n_cols":23,"rows_kept":144,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RWEYQ-T9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RWEYQ8T9Y1B","RWEYQ10T9Y1B","RWEYQ12T9Y1B","RWEYQ14T9Y1B","RWEYQ16T9Y1B","RWEYQ18T9Y1B","RWEYQ20T9Y1B","RWEYQ24T9Y1B","RWEYQ26T9Y1B","RWEYQ28T9Y1B","RWEYQ22T9Y1B","RWEYQ30T9Y1B","RWEYQ32T9Y1B","RWEYQ34T9Y1B","RWEYQ36T9Y1B","RWEYQ38T9Y1B","RWEYQ40T9Y1B","RWEYQ42T9Y1B"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","48.0 (10)","50.0 (10)","56.0 (10)","58.0 (10)","51.0 (10)","52.0 (10)","53.0 (10)","59.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","57.0 (10)","55.0 (10)","58.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","62.0 (10)","62.0 (10)"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","دليل التشغيل","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","أنابيب توصيل","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","أنابيب ضخ الماء مع مصفاة","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Capacity range","HP","","","","8","10","12","14","16","18","20","24","26","28","22","30","32","34","36","38","40","42"]
["ηs,c","%","","","","326.8","307.8","359.0","330.7","307.6","308.7","298.1","342.6","322.5","306.1","311.3","308.3","318.2","342.5","352.3","338.8","341.4"]
["Maximum number of connectable indoor units","","","","","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)"]
["تبريد المساحة","الشرط ب (30°مئوية - 27/19)، برج التبريد (مدخل / مخرج) 26 / *","","EERd","%","6.9","6.3","7.0","6.3","6.5","6.5","6.3","7.0","6.6","6.3","6.6","6.3","6.5","6.7","7.0","6.7","6.5"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","37.1","41.3","49.4","54.2","58.9","45.3","61.9","66.0","70.0","74.1","78.8","83.6"]
["","الشرط أ (35°مئوية - 27/19)، برج التبريد (مدخل / مخرج) 30 / 35","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","50.4","56.0","67.0","73.5","80.0","61.5","84.0","89.5","95.0","100.5","107.0","113.5"]
["","","","EERd","%","5.6","4.6","5.4","4.2","5.1","5.0","4.6","5.4","4.9","4.5","5.0","4.6","4.9","5.1","5.4","5.0","4.7"]
["","الشرط د (20°مئوية - 27/19)، برج التبريد (مدخل / مخرج) 18 / *","","Pdc","kW","7.9","7.9","8.2","8.4","9.4","10.6","11.8","14.1","15.5","16.8","13.0","17.7","18.8","20.0","21.2","22.5","24.5"]
["","","","EERd","%","11.9","12.3","14.9","15.6","11.0","10.1","9.9","11.5","10.8","10.2","9.4","11.6","11.2","13.5","13.1","12.8","15.4"]
["","الشرط ج (25°مئوية - 27/19)، برج التبريد (مدخل / مخرج) 22 / *","","EERd","%","10.1","9.1","10.5","9.4","9.0","9.5","9.1","10.5","9.9","9.4","9.8","9.1","9.6","10.1","10.5","10.1","9.7"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","23.9","26.5","31.7","34.8","37.9","29.1","39.8","42.4","45.0","47.6","50.7","53.8"]
["SCOP","","","","","13.3","11.8","11.1","10.1","11.7","12.5","11.9","11.1","10.4","9.9","11.4","11.9","11.6","11.4","11.2","10.7","10.3","10.0"]
["Compressor","Type","","","","ضاغط عكسي مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط عكسي مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط عكسي مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط عكسي مخروطي محكم ضد التسريب"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","195","195","197","197"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","16.5","16.5","20.0","20.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","7.9","7.9","9.6","9.6"]
["","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["System","Outdoor unit module 2","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T","RWEYQ12T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T"]
["","Outdoor unit module 1","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T"]
["Indoor index connection","Min.","","","","100.0","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","300.0","325.0","350.0","275.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0"]
["","Max.","","","","300.0","375.0","450.0","525.0","600.0","675.0","750.0","900.0","975.0","1,050.0","825.0","1,125.0","1,200.0","1,275.0","1,350.0","1,425.0","1,500.0"]
["Cooling capacity","الاستطاعة المقدرة،ج","","","kW","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","67.0 (1)","73.5 (1)","80.0 (1)","61.5 (1)","84.0 (1)","89.5 (1)","95.0 (1)","100.5 (1)","107.0 (1)","113.5 (1)"]
["التركيبات المستحسنة","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","18 x FXMQ50P7VEB","13 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","TOL","","COPd (COP المعلن)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tol (حد درجة حرارة التشغيل)","درجة مئوية","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","الشرط د (12°مئوية)","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","8.9","8.8","8.8","9.2","8.6","8.7","9.6","11.5","12.7","13.9","10.6","17.7","17.7","17.6","17.6","18.5","19.6"]
["","","","COPd (COP المعلن)","","19.1","20.1","19.3","23.8","17.8","17.7","18.3","16.7","15.8","16.0","17.0","19.4","19.4","19.3","19.3","18.8","18.9"]
["","الشرط ب (2°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","13.0","11.4","10.7","9.5","11.4","12.1","11.4","10.7","10.0","9.5","11.0","11.4","11.1","10.9","10.7","10.2","9.8"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","13.5","17.0","20.2","24.3","26.9","30.4","33.9","40.4","44.4","48.5","37.2","50.9","54.1","57.3","60.6","64.6","68.6"]
["","الشرط ج (7°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","19.1","16.8","15.5","14.3","16.3","17.8","16.8","15.5","14.8","14.3","16.1","16.8","16.3","15.9","15.5","15.0","14.6"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","8.9","10.9","13.0","15.8","17.5","19.8","21.8","26.0","28.6","31.2","23.9","32.7","34.8","36.9","38.9","41.5","44.1"]
["","الشرط أ (-7°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","8.1","7.1","6.6","5.8","6.9","7.5","7.1","6.6","6.1","5.7","6.8","7.1","6.9","6.7","6.6","6.3","6.0"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","22.1","27.9","33.2","39.6","44.2","50.0","55.7","66.3","73.0","79.6","61.0","83.6","88.9","94.2","99.5","106.2","112.8"]
["","TBivalent","","TBivalent (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tbiv (درجة الحرارة المكافئة)","درجة مئوية","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP المعلن)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["Piping connections","غاز HP/LP","","القطر الخارجي","mm","15.9 (12), 19.1 (13)","19.1 (12), 22.2 (13)","19.1 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 41.3 (13)","41.3 (13), 34.9 (12)","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","Liquid","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","19.10","19.10","15.90","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10"]
["","","","النوع","","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection"]
["","طول الأنابيب الإجمالي","النظام","فعلي","م","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","19.1 (11)","22.2 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)"]
["","","","النوع","","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection"]
["SEER","","","","","8.4","7.9","9.2","8.5","7.9","7.9","7.7","8.8","8.3","7.9","8.0","7.9","8.2","8.8","9.0","8.7","8.7","8.5"]
["Sound power level","Cooling","","Nom.","dBA","65.0 (9)","71.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","68.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","78.0 (9)","78.0 (9)"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","767","767","767","767"]
["","","","العمق","mm","560","560","560","560"]
["","","","الارتفاع","mm","980","980","980","980"]
["ηs,h","%","","","","524.3","465.9","436.0","397.1","459.2","491.1","466.8","434.5","406.9","387.9","447.9","467.2","456.1","447.0","438.5","419.4","404.4"]
["Heating capacity","الاستطاعة المقدرة،سا","","","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","62.5","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["Power supply","الطور","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","الاسم","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(2) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998","(3) - التبريد T3: درجة الحرارة الداخلية 29° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(4) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 7.6م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010","(5) - التبريد T1: درجة الحرارة الداخلية 27° مئوية CDB و19° مئوية CWB ودرجة حرارة الماء الداخل 30° مئوية تدفق الماء الإسمي طول أنابيب مكافئ 15.5م طول الأنابيب فرق المستوى 0م وحدات داخلية بمدخل طاقة مضمّنة بحسب مقياس الاختبار AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(7) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2.","(8) - معدل تدفق الماء لاختبار الأداء حسب ظروف المعدل القياسي الواردة في المقياس EN 14511-2."]
["","","","","","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(9) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(10) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["","","","","","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(11) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز"]
["","","","","","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(12) - في حالة سخونة نظام الاسترداد"]
["","","","","","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة","(13) - في حالة سخونة نظام المضخة"]
["","","","","","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(14) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب"]
["","","","","","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(15) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية"]
["","","","","","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(16) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً."]
["","","","","","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(17) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا"]
["","","","","","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(18) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى."]
["","","","","","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(19) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)"]
["","","","","","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(20) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC"]
["","","","","","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(21) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(22) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(23) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى."]
["","","","","","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(24) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA"]
["","","","","","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(25) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور."]
["","","","","","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(26) - Ssc: قوة الماس الكهربائى"]
["","","","","","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(27) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل."]
["","","","","","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(28) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (10~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية"]
["Piping connections","Drain","","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","خرطوم PVC المرن"]
["System","Outdoor unit module 1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["النظام","الوحدة النمطية 2 للوحدة الخارجية","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["System","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["التركيبات المستحسنة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["استطاعة التبريد","الاستطاعة المقدرة،ج","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120"]
["استطاعة التدفئة","الاستطاعة المقدرة،سا","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135"]
["تبريد المساحة","الظرف أ (35°مئوية - 27/19)، برج التبريد (مدخل / مخرج) 30 / 35","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.5"]
["","الشرط أ (35°مئوية - 27/19)، برج التبريد (مدخل / مخرج) 30 / 35","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120.0"]
["","الشرط ب (30°مئوية - 27/19)، برج التبريد (مدخل / مخرج) 26 / *","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.3"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","88.4"]
["","الشرط ج (25°مئوية - 27/19)، برج التبريد (مدخل / مخرج) 22 / *","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","56.8"]
["","الشرط د (20°مئوية - 27/19)، برج التبريد (مدخل / مخرج) 18 / *","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","15.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","25.3"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","TBivalent","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","Pdh ","","TBivalent (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["","","","Tbiv (درجة الحرارة المكافئة)","درجة مئوية","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["","الشرط هـ (-10° مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","TOL","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["","","","Tol (حد درجة حرارة التشغيل)","درجة مئوية","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["","الشرط أ (-7°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.7"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","119.4"]
["","الشرط ب (2°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.5"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","72.7"]
["","الشرط ج (7°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","14.3"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","46.7"]
["","الشرط د (12°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","18.4"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","20.8"]
["Indoor index connection","Min.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","525"]
["","Max.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1575"]
["Sound power level","Cooling","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","79.0 (9)"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","63"]
["سائل تبريد","النوع","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2087.5"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","النوع","","","","","","","","","","","","","","","","","","","وصلة ملحومة بالنحاس"]
["","","","القطر الخارجي","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","19.1"]
["","غاز","","النوع","","","","","","","","","","","","","","","","","","","وصلة ملحومة بالنحاس"]
["","","","القطر الخارجي","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (11)"]
["","غاز HP/LP","","القطر الخارجي","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","طول الأنابيب الإجمالي","النظام","فعلي","م","","","","","","","","","","","","","","","","","","500 (14)"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Water supply piping with strainer","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Operation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Connection pipes","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Y1"]
["","الطور","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3N~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","","","","","50"]
["","Voltage","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","380-415"]