{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":8,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L(3/8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG100L8V1B","RZQSG125L8V1B","RZQSG140L7V1B"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","","58","54"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","","54","53"]
["Standard Accessories","أغلفة برباط","","","","","2","2"]
["","Installation manual","","","","1","1","1"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","","6.1","8.4"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","2.9","4.0"]
["","النوع","","","","","R-410A","R-410A"]
["Piping connections","Liquid","","القطر الخارجي","mm","","9.52","9.52"]
["","طول الأنابيب","الحد الأعلى","الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية","م","","50","50"]
["","","نظام","بدون شحن","م","","30","30"]
["","","","مكافئ","م","","70","70"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","","15.9","15.9"]
["","Level difference","IU - IU","Max.","م","","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","م","","30.0","30.0"]
["","Additional refrigerant charge","","","kg/m","","See installation manual","See installation manual"]
["Sound power level","التبريد","","","dBA","","70","69"]
["Compressor","Type","","","","","Hermetically sealed swing compressor","Hermetically sealed swing compressor"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","","940","940"]
["","","","العمق","mm","","320","320"]
["","","","الارتفاع","mm","","990","1,430"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","","81","102"]
["Power supply","الطور","","","","","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","","50","50"]
["","Voltage","","","V","","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","","(1) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(1) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]
["","","","","","","(2) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN/IEC 61000-3-12: يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على إنتاج التيارات التوافقية بواسطة جهاز موصول بأجهزة الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل >16 آمبير و≤75 آمبير لكل طور","(2) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN/IEC 61000-3-12: يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على إنتاج التيارات التوافقية بواسطة جهاز موصول بأجهزة الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل >16 آمبير و≤75 آمبير لكل طور"]
["","","","","","","(3) - See separate drawings for electrical data","(3) - See separate drawings for electrical data"]
["","","","","","","(4) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(4) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","990"]
["","","","العرض","mm","940"]
["","","","العمق","mm","320"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","81"]
["Operation range","Cooling","Ambient","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-15.0"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","46"]
["","Heating","Ambient","Min.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","-15"]
["","","","Max.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","15.5"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","69"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","53"]
["","Heating","","Nom.","dBA","57"]
["سائل تبريد","السعة","","","kg","2.9"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["","السعة","","","tCO2Eq","6.1"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9"]
["","طول الأنابيب","الحد الأعلى","الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية","م","50"]
["","","نظام","مكافئ","م","70"]
["","","","بدون شحن","م","30"]
["Piping connections","Level difference","IU - OU","Max.","م","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","م","0.5"]
["Standard Accessories","Tie-wraps","","","","2"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50"]
["تيار - 50 هرتز","قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA)","","","A","32"]